## Annex A.1
|  | Annex A.1 - ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ - Специфікація обсягів робіт (BoQ) Annex A.1 - TECHNICAL BID - Bill of Quantities (BoQ |  |  |  |  | Annex A.1 Технічна Пропозиція / Annex A.1 Technical Bid
ITB Номер тендеру: ITB-UKR-00338659 Number ITB : ITB-UKR-00338659
DRC to complete (don't change) / Заповнюється ДРБ (не змінювати) | [5 empty] | Bidder to complete / Заповнюється учасником
№ | Line Item / Найменування позиції робіт | Description of works, Materials Опис робіт, Матеріалів | Unit of Measurement / одиниця виміру | Scheduled quantity / Розрахункова кількість | Proposed proposal (Description of works, materials) / Запропонована пропозиція (Опис робіт, матеріалів) | Quantity offered / Запропонована кількість | Other comments / Інші коментарії
All works to be executed according to Ukranian construction norms and standards, and include accessories and fittings as required. Materials to comply with DSTU B applicable norm in current version, transportation should be carried out in accordance with DBN G.1-4-95. Всі роботи повинні бути виконані відповідно до українських будівельних норм і стандартів, а також включати необхідні аксесуари та фурнітуру. Матеріали повинні відповідати чинній нормі ДСТУ у чинній редакції, транспортування здійснювати згідно з ДБН Г.1-4-95.
Загальнобудівельні роботи, Додаток F / General construction works, Annex F
Роздiл 1. Демонтажні роботи (Додаток F лист АБ-6) / Section 1. Dismantling works (Annex F sheet AB-6)
1 | Знімання дверних полотен | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | m2/м2 | 88.41 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Removing door leaves | Perform according to section AB, sheets 1-6
2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | pc/шт | 42 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Dismantling of door frames in stone walls with plaster stripping in slopes | Perform according to section AB, sheets 1-6
3 | Розбирання дерев'яних поштукатурених перегородок із дощок, забраних стійма в обв'язці | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | m2/м2 | 4,36 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Dismantling of wooden plastered partitions made of boards taken from the rack in a strapping | Perform according to section AB, sheets 1-6
4 | (Демонтаж) Металевого дверного блоку | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | т/t | 0,15 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| (Dismantling) Metal door unit | Perform according to section AB, sheets 1-6
5 | Розбирання дерев'яної вбудованої шафи | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | m2/м2 | 12,46 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Disassembling a wooden built-in cabinet | Perform according to section AB, sheets 1-6
6 | Розбирання дерев'яних поштукатурених перегородок із дощок, забраних стійма в обв'язці | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | m2/м2 | 53,3 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Dismantling of wooden plastered partitions made of boards taken from the rack in a strapping | Perform according to section AB, sheets 1-6
7 | Розбирання цегляних перегородок | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | m3/м3 | 15,42 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Disassembling brick partitions | Perform according to section AB, sheets 1-6
8 | (Демонтаж) Улаштування перегородок із скляних блоків | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | m2/м2 | 2,1 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| (Dismantling) Installation of partitions made of glass blocks | Perform according to section AB, sheets 1-6
9 | Демонтаж перегородок із ПВХ профілю | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | m2/м2 | 3,3 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Dismantling of partitions made of PVC profile | Perform according to section AB, sheets 1-6
10 | Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | m2/м2 | 4,42 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Dismantling of window openings made of prefabricated metal-plastic blocks with an area of more than 3 m2 in stone walls of residential and public buildings | Perform according to section AB, sheets 1-6
11 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | m2/м2 | 26,19 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Removing concrete and mosaic window sills | Perform according to section AB, sheets 1-6
12 | Демонтаж ПВХ підвіконних дошок | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | m/м | 7,85 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Dismantling of PVC window sills | Perform according to section AB, sheets 1-6
13 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | m2/м2 | 1393,4 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Removal of plaster on brick and concrete from walls and ceilings, area of knocking off in one place up to 5 m2 | Perform according to section AB, sheets 1-6
14 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | m2/м2 | 246,2 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Dismantling of linoleum and reline floor coverings | Perform according to section AB, sheets 1-6
15 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | m2/м2 | 310 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Disassembling ceramic tile floor coverings | Perform according to section AB, sheets 1-6
16 | Розбирання цементних покриттів підлог | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | m2/м2 | 175 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Disassembly of cement floor coverings | Perform according to section AB, sheets 1-6
17 | Розбирання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | m2/м2 | 15,3 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Disassembly of ceiling tiles in the Armstrong ceiling frame | Perform according to section AB, sheets 1-6
18 | Розбирання каркасу підвісних стель під "Армстронг" | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | m2/м2 | 15,3 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Disassembling the frame of suspended ceilings for Armstrong | Perform according to section AB, sheets 1-6
19 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | m2/м2 | 245 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Disassembly of wall cladding made of ceramic glazed tiles | Perform according to section AB, sheets 1-6
20 | Демонтаж облицювання стін з ПВХ вагонки | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | m2/м2 | 75 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Dismantling of wall cladding made of PVC lining | Perform according to section AB, sheets 1-6
21 | Навантаження сміття вручну | Виконувати згідно розділу АБ лист 1-6 | т/t | 125 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Loading garbage manually | Perform according to section AB, sheets 1-6
22 | Перевезення сміття до 20 км | Вивезення будівельного сміття на офіційний полігон | т/t | 125 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Garbage transportation up to 20 km | Removal of construction waste to an official landfill
Роздiл 2. (Додаток F Лист АБ-7 / Section 2. (Annex F Sheet AB-7)
23 | Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5м2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | m2/м2 | 110
| Installation of reinforced blank brick partitions with a thickness of 0.5 bricks in rooms with an area of more than 5 m2 | Hot-rolled reinforcing steel smooth, class A-1, diameter 10 mm
24 | Мурування окремих ділянок перегородок із цегли | Мурування перегодок вести з цегли КРПв-1НФ-М100-1650-F-25-1 згідно ДСТУ Б В.2.7-61:2008 на цементному розчині марки 50 і кріпити анкерами Ø 10 А240С через 3 ряди кладки по висоті | m3/м3 | 1,1
| Masonry of individual sections of partitions made of bricks | Partition walls should be made of brick KRPv-1NF-M100-1650-F-25-1 in accordance with DSTU B V.2.7-61:2008 with cement mortar grade 50 and fastened with Ø10 A240C anchors through 3 rows of masonry in height
25 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | Закласти цеглою СПЛ-125/1,8/25 ДСТУ Б В.2.7-80:2009 на цементному розчині марки 75 з розшивкою швів з зовнішньої сторони | m3/м3 | 3
| Masonry of individual sections of simple exterior walls made of brick | Lay with SPL-125/1.8/25 bricks of DSTU B V.2.7-80:2009 with cement mortar of grade 75 with joints on the outside
26 | Монтаж перемичок з арматури | Перемички виконти з двох стержнів Ø12 A400C ДСТУ 3760:2019. На встановлену опалубку укласти стержні в шар цементного розчину марки 100 зі спиранням арматури по 300мм | т/t | 0,031
| Installation of reinforcement bars | Make lintels of two rods Ø12 A400C DSTU 3760:2019. On the installed formwork, lay the rods in a layer of cement mortar grade 100 with reinforcement 300 mm apart
27 | Улаштування обшивки стін та ніш гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | Включає в себе зашивку ніш в стінах плитами по каркасу за системою W630 "Кнауф" (або аналог) - 7м2 та зашивку стоякв труб каналізації за системою W111 "Кнауф" (або аналог) - 10м2. Опорядження зашивки виконати відповідо до опорядження приміщень | m2/м2 | 17
| Arrangement of wall and niche cladding with plasterboard Plates [false walls] on a metal frame | Includes sewing niches in the walls with slabs on the frame according to the Knauf W630 system (or equivalent) - 7 m2 and sewing sewer pipe risers according to the Knauf W111 system (or equivalent) - 10 m2. Finish the cladding in accordance with the finishing of the premises
28 | Установлення пластикових підвіконних дошок | Включаючи в себе всі необхідні матеріали для монтажу | m/м | 65,4
| Installation of plastic window sills | Including all necessary materials for installation
Роздiл 3. (Додаток F Лист АБ-9 / Section 3. (Annex F Sheet AB-9)
29 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | Включаючи в себе всі необхідні матеріали для монтажу,згідно розділу АБ лист 9 | m2/м2 | 29,5 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Filling of window openings with ready-made blocks with an area of more than 3 m2 of metal-plastic in the stone walls of residential and public buildings | Including all necessary materials for installation, according to section AB sheet 9
30 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | Включаючи в себе всі необхідні матеріали для монтажу | m2/м2 | 18,48 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Filling of doorways with ready-made door blocks up to 2 m2 in area made of metal-plastic in stone walls | Including all necessary materials for installation
31 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3м2 з металопластику у кам'яних стінах | Включаючи в себе всі необхідні матеріали для монтажу | m2/м2 | 50,19 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Filling of doorways with ready-made door blocks with an area of more than 2 to 3 m2 made of metal-plastic in stone walls | Including all necessary materials for installation
32 | Встановлення розсувних герметичних дверей | Включає постачання, доставку та встановлення внутрішніх розсувних герметичних засклених медичних дверей розміром 1200х2100(h) мм, фірма виробника "Manusa" або аналог | т/t | 0,2 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of sliding hermetic doors | Includes the supply, delivery and installation of internal sliding sealed glazed medical doors 1200x2100(h) mm, manufacturer “Manusa” or equivalent
33 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 6,5м2 | Включає постачання, доставку, монтаж зовнішніх алюмінієвих ролет з електроприводом розміром 1750х2300(h) мм на вікно (згідно листа АБ-7) | грати/grate | 3 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of louvered grilles with an area of up to 6.5 m2 | Includes supply, delivery, installation of external aluminum roller shutters with electric drive measuring 1750x2300(h) mm on window (according to the AB-7 sheet)
34 | Установлення доводчиків | Виконувати згідно розділу АБ лист 9 | pc/шт | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of door closers | Perform according to section AB sheet 9
Роздiл 4. (Додаток F Лист АБ-10 / Section 4. (Annex F Sheet AB-10)
35 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | Виконувати згідно розділу АБ лист 7,10 | m3/м3 | 4,6
| Disassembling the masonry of simple brick walls | Perform according to section AB sheet 7,10
36 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 | Виконувати згідно розділу АБ лист 7,10 | m/м | 5,5
| Furrow punching in brick walls, furrow cross-section up to 100 cm2 | Perform according to section AB sheet 7,10
37 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | Висверлення наскрізних отворів для встановлення металевого кутика і зтяжних шпильок перемички | pc/шт | 5
| Drilling holes in brick walls, wall thickness 0.5 bricks, hole diameter up to 20 mm | Drilling through holes for mounting the metal corner and lintel tie rods
38 | Улаштування перемичок із металевих балок | Включає встановлення кутиків та штоб | т/t | 0,05865
| Arrangement of lintels from metal beams | Includes installation of corners and dowels
39 | Установлення в готові гнізда шпильок | Встановлення на цементно-піщаному розчині зтяжні шпильки , заповнюючи отвори розчином, з подальшим закріпленням кутику болтами | т/t | 0,0016
| Installation in ready-made stud sockets | Installing tie rods on the cement-sand mortar, filling the holes with mortar, followed by fixing the corner with bolts
40 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | Конструкцію перемички огорнути штукатурною сіткою і оштукатурити цементно-піщаним розчином М150 товщиною шару 30мм | m2/м2 | 3,75
| Improved grid plastering of walls without framing | Wrap the structure of the lintel with plaster mesh and plaster with cement-sand mortar M150 with a layer thickness of 30 mm
Роздiл 5. (Додаток F Лист АБ-13 / Section 5. (Annex F Sheet AB-13)
41 | Улаштування каркасу підвісних стель | Включаючи в себе всі необхідні матеріали для монтажу | m2/м2 | 401,8 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Arrangement of the frame of suspended ceilings | Including all necessary materials for installation
42 | Укладання плит стельових в каркас стелі | Підвісна стеля типу "Армстронг" в тому числі з вологостійкими медичними плитами типу "Rockfon MediCare Standart", формат і тип панелей згідно листа АБ-13 | m2/м2 | 401,8 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying ceiling tiles in the ceiling frame | Suspended ceiling type “Armstrong”, including with moisture-resistant medical plates type “Rockfon MediCare Standard”, format and type of panels according to the letter AB-13
43 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | Включаючи в себе всі необхідні матеріали для монтажу | m2/м2 | 194,8 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Arrangement of the frame of single-level suspended ceilings from metal profiles | Including all necessary materials for installation
44 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель ГКЛВ гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | Вологостійкі ГКЛ по підсиленому металевому каркасу (система D113 "КНАУФ") або аналог | m2/м2 | 194,8 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of horizontal surfaces hemming suspended ceilings with gypsum plasterboard or gypsum fiber sheets. | Moisture-resistant gypsum plasterboards on a reinforced metal frame (Knauf system D113) or equivalent
45 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | Гіпсова шпаклівка в 2 шари згідно ДСТУ EN 1062-1:2012 | m2/м2 | 112
| Sandless coating of ceiling surfaces with a solution of adhesive gypsum [satengypsum] with a layer thickness of 1.5 mm when applied 3 times | Gypsum putty in 2 layers according to DSTU EN 1062-1:2012
46 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | До загальної товщини 3 мм | m2/м2 | 112
| Sandless coating of ceiling surfaces with a solution of adhesive gypsum [satengypsum type], for each layer 0.5 mm thick, add or remove | Up to a total thickness of 3 mm
47 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | Мінеральна шпаклівка типу Ceresit IN46 або аналог | m2/м2 | 82,8
| Puttying ceilings with mineral putty | Mineral putty type Ceresit IN46 or equivalent
48 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | До загальної товщини 2 мм | m2/м2 | 82,8
| Add 1 mm of change in the thickness of the putty | Up to a total thickness of 2 mm
49 | Грунтування поверхонь стін грунтовкою | Глибокопроникна грунтовка згідно ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | m2/м2 | 82,8
| Priming wall surfaces with a primer | deep-penetrating primer according to DSTU B V.2.7-233:2010
50 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | Фарбування воднодисперсійною фарбою згідно ДСТУ EN 1062-1:2012 за 2 рази | m2/м2 | 194,8
| Improved painting with polyvinyl acetate water-based mixtures of ceilings on prefabricated structures prepared for painting | Painting with waterborne paint according to DSTU EN 1062-1:2012 for 2 times
51 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | Виконувати згідно розділу АБ лист 11-13 | m2/м2 | 14
| Removal of plaster on brick and concrete from walls and ceilings, area up to 5 m2 in one place | Perform according to section AB, sheets 11-13
52 | Грунтування поверхонь стін глибокопроникною грунтовкою | Глибокопроникна грунтовка згідно ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | m2/м2 | 14
| Priming wall surfaces with a deep penetrating primer | deep-penetrating primer according to DSTU B V.2.7-233:2010
53 | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшена штукатурка згідно ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | m2/м2 | 14
| Improved plastering of ceiling surfaces inside the building with cement-lime or cement mortar on stone and concrete | Improved plaster, according to DSTU B V.2.7-233:2010
54 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | Гіпсова шпаклівка в 2 шари згідно ДСТУ EN 1062-1:2012 | m2/м2 | 14
| Sandless coating of ceiling surfaces with a solution of adhesive gypsum [satengypsum] with a layer thickness of 1.5 mm when applied 3 times | Gypsum putty in 2 layers according to DSTU EN 1062-1:2012
55 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | До загальної товщини 3мм | m2/м2 | 14
| Sandless coating of ceiling surfaces with a solution of adhesive gypsum [satengypsum type], for each layer 0.5 mm thick, add or remove | Up to a total thickness of 3 mm
56 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | Фарбування воднодисперсійною фарбою згідно ДСТУ EN 1062-1:2012 за 2 рази | m2/м2 | 14
| Improved painting with polyvinyl acetate water-based mixtures of ceilings on prefabricated structures prepared for painting | Painting with waterborne paint according to DSTU EN 1062-1:2012 for 2 times
57 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшена штукатурка згідно ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | m2/м2 | 803
| Improved plastering of wall surfaces inside of the building with cement-lime or cement mortar for stone and concrete | Improved plaster, according to DSTU B V.2.7-233:2010
58 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | Гіпсова шпаклівка в 2 шари згідно ДСТУ EN 1062-1:2012 | m2/м2 | 803
| Sand-free covering of wall surfaces with a solution of adhesive gypsum [satengypsum] with a layer thickness of 1 mm when applied 2 times | Gypsum putty in 2 layers according to DSTU EN 1062-1:2012
59 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | До загальної товщини 2мм | m2/м2 | 803
| Sandless coating of wall surfaces with a solution of adhesive gypsum [satengypsum type], for each layer 0.5 mm thick, add or remove | Up to a total thickness of 2 mm
60 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | Фарбування воднодисперсійною фарбою згідно ДСТУ EN 1062-1:2012 за 2 рази | m2/м2 | 803
| Improved painting with polyvinyl acetate water-based mixtures of walls on prefabricated structures prepared for painting | Painting with waterborne paint according to DSTU EN 1062-1:2012 for 2 times
61 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Штукатурка, під опорядження керамічною глазурованою плиткою | m2/м2 | 461
| Improved plastering of wall surfaces inside of the building with cement-lime or cement mortar for stone and concrete | Plaster, for finishing with ceramic glazed tiles
62 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт | Керамічна глазурована плитка із затиранням швів,згідно ДСТУ Б В.2.7-282:2011 | m2/м2 | 461 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Facing of wall surfaces with ceramic tiles on a solution of dry adhesive mixture, the number of tiles per 1 m2 up to 7 pcs. | Ceramic glazed tiles with grouted joints, according to DSTU B B.2.7-282:2011
63 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами[фальшстіни] по металевому каркасу | Обшивка стіновими панелями типу "Полміер СМЛ" (або аналог) на основі скломагнієвого листа товщиною 10мм по каркасу з оцинкованих профілів | m2/м2 | 169 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of wall cladding with gypsum plasterboard [false walls] on a metal frame | Wall cladding with Polmyer SML type wall panels (or equivalent) based on 10 mm thick fiberglass-magnesium sheet on a frame made of galvanized profiles
64 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | Плінтус з керамогранітної плитки h=100mm | m/м | 278
| Installation of skirting boards made of ceramic tiles | Skirting board made of porcelain stoneware tiles h=100mm
65 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | Поліпшена штукатурка згідно ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | m2/м2 | 60
| Plastering flat surfaces of window and door slopes on concrete and stone | Improved plaster, according to DSTU B V.2.7-233:2010
66 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | Гіпсова шпаклівка в 2 шари згідно ДСТУ EN 1062-1:2012 | m2/м2 | 60
| Sand-free covering of wall surfaces with a solution of adhesive gypsum [satengypsum] with a layer thickness of 1 mm when applied 2 times | Gypsum putty in 2 layers according to DSTU EN 1062-1:2012
67 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | До загальної товщини 2мм | m2/м2 | 60
| Sandless coating of wall surfaces with a solution of adhesive gypsum [satengypsum type], for each layer 0.5 mm thick, add or remove | Up to a total thickness of 2 mm
68 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | Фарбування воднодисперсійною фарбою згідно ДСТУ EN 1062-1:2012 за 2 рази | m2/м2 | 60
| Improved painting with polyvinyl acetate water-based mixtures of walls on prefabricated structures prepared for painting | Painting with waterborne paint according to DSTU EN 1062-1:2012 for 2 times
69 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт | В місцях установки умивальників виконати опорядження стін глазурованою керамічною плиткою на висоту 1,6м від підлоги і на ширину не менше 20см від приладу з кожного боку | m2/м2 | 18
| Facing of wall surfaces with ceramic tiles on a solution of dry adhesive mixture, the number of tiles per 1 m2 up to 7 pcs. | In the places where washbasins are installed, decorate the walls with glazed ceramic tiles to a height of 1.6 m from the floor and a width of at least 20 cm from the device on each side
Роздiл 6. (Додаток F Лист АБ-15 / Section 6. (Annex F Sheet AB-15)
70 | Грунтування поверхні глибокопроникною грунтовкою | Грунтовка глибокопроникна (ДСТУ Б В.2.7-233:2010) | m2/м2 | 36,6
| Priming the surface with a deep-penetrating primer | Deep penetrating primer (DSTU B V.2.7-233:2010)
71 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | Вирівнююча стяжка з цементно піщаного розчину М150 | m2/м2 | 36,6
| Installation of a 20 mm thick cement screed on a concrete base with an area of more than 20 m2 | Leveling screed made of cement-sand mortar M150
72 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | До загальної товщини 30мм | m2/м2 | 36,6
| For every 5 mm of change in the thickness of the cement screed layer, add or exclude | Up to a total thickness of 30 mm
73 | Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм | Вирівнююча суміш CERESIT CN69 або аналог | m2/м2 | 36,6
| Installation of self-leveling screeds with a thickness of 5 mm | Leveling compound CERESIT CN69 or equivalent
74 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | Зносостойкий медичний лінолеум гомогенний | m2/м2 | 36,6 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of linoleum flooring with a surface area of more than 10 m2 | Wear-resistant medical homogeneous linoleum
75 | Грунтування поверхні глибокопроникною грунтовкою | Грунтовка глибокопроникна (ДСТУ Б В.2.7-233:2010) | m2/м2 | 118,8
| Priming the surface with a deep-penetrating primer | Deep penetrating primer (DSTU B V.2.7-233:2010)
76 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | Вирівнююча стяжка з цементно піщаного розчину М150 | m2/м2 | 118,8
| Installation of a 20 mm thick cement screed on a concrete base with an area of more than 20 m2 | Leveling screed made of cement-sand mortar M150
77 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | До загальної товщини 30мм | m2/м2 | 118,8
| For every 5 mm of change in the thickness of the cement screed layer, add or exclude | Up to a total thickness of 30 mm
78 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | Керамогранітна протиковзка плитка на клеючій суміші із заповненням швів | m2/м2 | 118,8 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of ceramic tile coatings on a mortar made of dry adhesive mixture, the number of tiles per 1 m2 is up to 7 pcs. | Anti-slip porcelain stoneware tiles on an adhesive mixture with joint filling
79 | Грунтування поверхні глибокопроникною грунтовкою | Грунтовка глибокопроникна (ДСТУ Б В.2.7-233:2010) | m2/м2 | 37,6
| Priming the surface with a deep-penetrating primer | Deep penetrating primer (DSTU B V.2.7-233:2010)
80 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | Вирівнююча стяжка з цементно піщаного розчину М150 | m2/м2 | 37,6
| Installation of a 20 mm thick cement screed on a concrete base with an area of more than 20 m2 | Leveling screed made of cement-sand mortar M150
81 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | До загальної товщини 30мм | m2/м2 | 37,6
| For every 5 mm of change in the thickness of the cement screed layer, add or exclude | Up to a total thickness of 30 mm
82 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 2 шари гідроізоляційної мастики "Ceresit 51"(або аналог) загальною товщиною 1мм | m2/м2 | 37,6 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of polymer-cement waterproofing with using TM “Ceresit” materials: horizontal waterproofing in two layers to protect structures from periodic/permanent moisture | 2 layers of waterproofing mastic “Ceresit 51”(or equivalent) with a total thickness of 1 mm
83 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | Керамогранітна плитка на клеючій суміші із заповненням швів | m2/м2 | 37,6 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of ceramic tile coatings on a mortar made of dry adhesive mixture, the number of tiles per 1 m2 is up to 7 pcs. | Porcelain stoneware tiles with adhesive mixture with joint filling
84 | Грунтування поверхні глибокопроникною грунтовкою | Грунтовка глибокопроникна (ДСТУ Б В.2.7-233:2010) | m2/м2 | 358,28
| Priming the surface with a deep-penetrating primer | Deep penetrating primer (DSTU B V.2.7-233:2010)
85 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | Вирівнююча стяжка з цементно піщаного розчину М150 | m2/м2 | 358,28
| Installation of a 20 mm thick cement screed on a concrete base with an area of more than 20 m2 | Leveling screed made of cement-sand mortar M150
86 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | До загальної товщини 30мм | m2/м2 | 358,28
| For every 5 mm of change in the thickness of the cement screed layer, add or exclude | Up to a total thickness of 30 mm
| Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | Керамогранітна плитка на клеючій суміші із заповненням швів | m2/м2 | 358,28 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of ceramic tile coatings on a mortar made of dry adhesive mixture, the number of tiles per 1 m2 is up to 7 pcs. | Porcelain stoneware tiles with adhesive mixture with joint filling
Роздiл 7. (Додаток F Лист АБ-16;17 / Section 7. (Annex F Sheet AB-16;17)
88 | Установлення поручнів | Поручні настінні, D труби 38 мм з нержавіючої сталі та відкидка дошка 200х30 мм з алюмінієвого або вінілового профілю | m/м | 98 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of handrails | Wall-mounted handrails, D-tube 38 mm stainless steel and folding board 200x30 mm made of aluminum or vinyl profile
89 | Установлення сидіння для душу | Сидіння для душу відкидне 43х40х39,5 см "Mertinoks" або аналог | pc/шт | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installing the shower seat | Folding shower seat 43x40x39.5 cm “Mertinoks” or equivalent
Роздiл 8. (Додаток F Лист АБ-18) роботи що невраховані вище / Section 8. (Annex F Sheet AB-18) works not mentioned above
90 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | Поліпшена штукатурка згідно ДСТУ Б В.2.7-233:2010 | m2/м2 | 15
| Plastering flat surfaces of window and door slopes on concrete and stone | Improved plaster, according to DSTU B V.2.7-233:2010
91 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | Гіпсова шпаклівка в 2 шари згідно ДСТУ EN 1062-1:2012 | m2/м2 | 15
| Sand-free covering of wall surfaces with a solution of adhesive gypsum [satengypsum] with a layer thickness of 1 mm when applied 2 times | Gypsum putty in 2 layers according to DSTU EN 1062-1:2012
92 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | До загальної товщини 2мм | m2/м2 | 15
| Sandless coating of wall surfaces with a solution of adhesive gypsum [satengypsum type], for each layer 0.5 mm thick, add or remove | Up to a total thickness of 2 mm
93 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | Фарбування воднодисперсійною фарбою згідно ДСТУ EN 1062-1:2012 за 2 рази | m2/м2 | 15
| Improved painting with polyvinyl acetate water-based mixtures of walls on prefabricated structures prepared for painting | Painting with waterborne paint according to DSTU EN 1062-1:2012 for 2 times
94 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | Виконувати згідно розділу АБ лист 16-18 | отвори/holes | 9
| Punching holes with a diameter of more than 25 mm in brick walls with a wall thickness of 2 bricks by hand | Perform according to section AB, sheets 16-18
95 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | Виконувати згідно розділу АБ лист 16-18 | m3/м3 | 0,174
| Punching openings in brick walls by hand | Perform according to section AB, sheets 16-18
96 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях | Виконувати згідно розділу АБ лист 16-18 | pc/шт | 12
| Punching holes in reinforced concrete floors | Perform according to section AB, sheets 16-18
Опалення, Додаток F / Heating, Annex F
Роздiл 1. Демонтажні роботи / Section 1. Dismantling works
97 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | Згідно розділу АБ лист 5,ОВ лист 6 | pc/шт | 324 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Dismantling of radiators weighing up to 80 kg | According to section AB sheet 5, OB sheet 6
98 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм | Згідно розділу АБ лист 5,ОВ лист 6 | m/м | 126 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| (Dismantling) Laying of heating pipelines from steel electric-welded pipes with a diameter of up to 40 mm | According to section AB sheet 5, OB sheet 6
99 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | Згідно розділу АБ лист 5,ОВ лист 6 | m/м | 6 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| (Dismantling) Laying of heating pipelines from steel electric-welded pipes with a diameter of 50 mm | According to section AB sheet 5, OB sheet 6
Роздiл 2. Монтажні роботи / Section 2. Installation work
100 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію , Rozma composite(або аналог) PPR / AL / PPR PN20 ф25х4,2 | m/м | 85 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying of water supply pipelines from polyethylene [polypropylene] pressure pipes with a diameter of 25 mm | Polypropylene pipe reinforced with a layer of aluminum, Rozma composite (or equivalent) PPR / AL / PPR PN20 f25x4,2
101 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію , Rozma composite(або аналог) PPR / AL / PPR PN20 ф32х5,4 | m/м | 55 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying of water supply pipelines from polyethylene [polypropylene] pressure pipes with a diameter of 32 mm | Polypropylene pipe reinforced with a layer of aluminum, Rozma composite (or equivalent) PPR / AL / PPR PN20 f32x5,4
102 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | Включає установку Радіаторів біметаличних плоских типу РБП-1-500-12,РБП-1-500-14,РБП-1-500-15, висотою 500мм ТОВ "Прес" (або аналог) та Радіатор плаский RADIK HYGIENE тип 30 HYGIENE VK l=1800(або аналог) H=500mm ,пристосований для устаноки і експлуатації в приміщеннях з високими вимогами до гігєни і чистоти | кВт/kW | 25,407 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of steel heating radiators | Includes installation of bimetallic flat radiators RBP-1-500-12, RBP-1-500-14, RBP-1-500-15, 500 mm high, LLC “Press” (or equivalent) and flat radiator RADIK HYGIENE type 30 HYGIENE VK l=1800 (or equivalent) H=500mm, adapted for installation and operation in rooms with high requirements for hygiene and cleanliness
103 | Установлення муфтових кранів | Установлення кульвого запірного муфтового крану для опалення діаметром 20мм , включаючи інші розхідні матеріали (згідно розділу ОВ.С лист 1) | pc/шт | 30 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of coupling cranes | Installation of a 20 mm diameter ball valve for heating, including other consumables (according to section Heating and Ventilation Specification sheet 1)
Вентиляція, Додаток F / Ventilation, Annex F
Роздiл 1. Демонтажні роботи / Section 1. Dismantling works
104 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | Згідно розділу АБ лист 5,ОВ лист 4 | m2/м2 | 29,8 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Dismantling of steel air ducts with a diameter of 320 mm and a perimeter of 1000 mm made of sheet steel with a thickness of up to 0.9 mm | According to section AB sheet 5, OB sheet 4
105 | (Демонтаж) Установлення зонтів над устаткуванням | Згідно розділу АБ лист 5,ОВ лист 4 | m2/м2 | 14,15 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| (Dismantling) Installing umbrellas over the equipment | According to section AB sheet 5, OB sheet 4
Роздiл 2. Монтажні роботи / Section 2. Installation work
106 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | Включає встановлення рекуператорів типу Prana 200C та Prana 150 (або аналогів) | камера\chamber | 9 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of typical supply chambers without a section irrigation with a capacity of up to 10 thousand m3/h | Includes installation of Prana 200C and Prana 150 recuperators (or equivalent)
107 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | Включає встановлення канальних вентиляторів RV 125L , L=240 m3/год; H=100Па; 2400об/хв; N=0,06 кВт, Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | pc/шт | 4 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of axial fans weighing up to 0.025 tons | Includes installation of duct fans RV 125L, L=240 m3/hour; H=100Pa; 2400rpm; N=0.06 kW, manufactured by VENT-SERVICE LLC (or equivalent)
108 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | Гнучка вставка RFI-125 8шт, Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | m2/м2 | 2,4 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of inserts flexible to radial fans fans | Flexible insert RFI-125 8pcs, Manufacturer LLC “VENT-SERVICE” (or equivalent)
109 | Установлення клапанів діаметром до 1000 мм | Зворотній клапан FC-125 4шт,Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | клапан\valve | 4 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of valves with diameters up to 1000 mm | Check valve FC-125 4pcs, Manufacturer LLC “VENT-SERVICE” (or equivalent)
110 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | Включає установку вентиляційної решітки 200х150 8шт, та Зовнішньої решітки 200х200 4шт | грати\grate | 12 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of steel louver grilles with alignment and fixing of the area in the light up to 0.25 m2 | Includes the installation of a ventilation grille 200x150 8pcs, and an external grille 200x200 4pcs
111 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | Включає установку заглушок 100х150 4шт, та відвід 90° 150х150 8шт | m2/м2 | 20,4 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying of air ducts with a perimeter of up to 600 mm from galvanized steel of class H [normal] with a thickness of 0.5 mm | Includes installation of plugs 100x150 4pcs, and 90° bend 150x150 8pcs
112 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | Клапан вогнезатримуючий КПВ-1,0-150х150Р УХЛ 4, згідно ТУ У 29.1-24472991-008-2002 | клапан\valve | 4 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of fire retardant valves with a perimeter of up to 1600 mm | Fire retardant valve KPV-1,0-150x150Р UHL 4, according to TU U 29.1-24472991-008-2002
113 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | Теплоізоляція самоклеюча із спіненого каучуку b=20мм типу K-flex AIR AD Metal 20 (або аналог) | m2/м2 | 14,4 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Insulation of flat and curved surfaces with foam rubber and polyethylene sheets | Self-adhesive thermal insulation made of foamed rubber b=20 mm type K-flex AIR AD Metal 20 (or equivalent)
114 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | Канальний вентилятор RV 125; L=200м3/год;Н=80Па;2400 об/хв;N=0,06 кВТ, Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | pc/шт | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of axial fans weighing up to 0.025 tons | Ducted fan RV 125; L=200m3/h;H=80Pa;2400 rpm;N=0.06 kW, Manufacturer VENT-SERVICE LLC (or equivalent)
115 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | Гнучка вставка RFI-125 2шт, Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | m2/м2 | 0,6 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of inserts flexible to radial fans fans | Flexible insert RFI-125 2pcs, Manufacturer LLC “VENT-SERVICE” (or equivalent)
116 | Установлення клапанів діаметром до 1000 мм | Зворотній клапан FC-125 1шт,Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | клапан\valve | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of valves with diameters up to 1000 mm | Check valve FC-125 1pc, Manufacturer LLC “VENT-SERVICE” (or equivalent)
117 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | Включає установку вентиляційної решітки 150х150 3шт, та Зовнішньої решітки 200х200 1шт ,Виробник ВЕНТС (або аналог) | грати\grate | 4 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of steel louver grilles with alignment and fixing of the area in the light up to 0.25 m2 | Includes the installation of a ventilation grille 150x150 3pcs, and an external grille 200x200 1pc, Manufacturer VENTS (or equivalent)
118 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | Включає установку заглушок 100х150 1шт, та відвід 90° 150х150 2шт | m2/м2 | 2,4 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying of air ducts with a perimeter of up to 600 mm from galvanized steel of class H [normal] with a thickness of 0.5 mm | Includes installation of plugs 100x150 1pcs, and 90° bend 150x150 2pcs
119 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | Клапан вогнезатримуючий КПВ-1,0-150х150Р УХЛ 4, згідно ТУ У 29.1-24472991-008-2002 | клапан\valve | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of fire retardant valves with a perimeter of up to 1600 mm | Fire retardant valve KPV-1,0-150x150Р UHL 4, according to TU U 29.1-24472991-008-2002
120 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | Теплоізоляція самоклеюча із спіненого каучуку b=20мм типу K-flex AIR AD Metal 20 (або аналог) | m2/м2 | 1,2 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Insulation of flat and curved surfaces with foam rubber and polyethylene sheets | Self-adhesive thermal insulation made of foamed rubber b=20 mm type K-flex AIR AD Metal 20 (or equivalent)
121 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | Канальний вентилятор RV 125; L=200м3/год;Н=100Па;2400 об/хв;N=0,06 кВТ, Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | pc/шт | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of axial fans weighing up to 0.025 tons | Ducted fan RV 125; L=200m3/h;H=100Pa;2400 rpm;N=0.06 kW, Manufacturer VENT-SERVICE LLC (or equivalent)
122 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | Гнучка вставка RFI-125 2шт, Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | m2/м2 | 0,6 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of inserts flexible to radial fans fans | Flexible insert RFI-125 2pcs, Manufacturer LLC “VENT-SERVICE” (or equivalent)
123 | Установлення клапанів діаметром до 1000 мм | Зворотній клапан FC-125 1шт,Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | клапан\valve | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of valves with diameters up to 1000 mm | Check valve FC-125 1pc, Manufacturer LLC “VENT-SERVICE” (or equivalent)
124 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | Включає установку вентиляційної решітки 200х150 3шт, та Зовнішньої решітки 200х200 1шт | грати\grate | 4 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of steel louver grilles with alignment and fixing of the area in the light up to 0.25 m2 | Includes the installation of a ventilation grille 200x150 3pcs, and an external grille 200x200 1pc
125 | Прокладання повітроводів периметром 700 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | Включає установку заглушок 150х200 1шт, та відвід 90° 150х200 2шт | m2/м2 | 4,2 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying of air ducts with a perimeter of 700 mm or 1000 mm from galvanized steel of class H [normal] with a thickness of 0.5 mm | Includes installation of plugs 150x200 1pcs, and 90° bend 150x200 2pcs
126 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | Клапан вогнезатримуючий КПВ-1,0-200х200Р УХЛ 4, згідно ТУ У 29.1-24472991-008-2002 | клапан\valve | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of fire retardant valves with a perimeter of up to 1600 mm | Fire retardant valve KPV-1,0-200x200Р UHL 4, according to TU U 29.1-24472991-008-2002
127 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | Теплоізоляція самоклеюча із спіненого каучуку b=20мм типу K-flex AIR AD Metal 20 (або аналог) | m2/м2 | 1,75 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Insulation of flat and curved surfaces with foam rubber and polyethylene sheets | Self-adhesive thermal insulation made of foamed rubber b=20 mm type K-flex AIR AD Metal 20 (or equivalent)
128 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | Канальний вентилятор RV 100; L=80м3/год;Н=100Па;2400 об/хв;N=0,05 кВТ, Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | pc/шт | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of axial fans weighing up to 0.025 tons | Ducted fan RV 125; L=100m3/h;H=100Pa;2400 rpm;N=0.05 kW, Manufacturer VENT-SERVICE LLC (or equivalent)
129 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | Гнучка вставка RFI-100 2шт, Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | m2/м2 | 0,6 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of inserts flexible to radial fans fans | Flexible insert RFI-100 2pcs, Manufacturer LLC “VENT-SERVICE” (or equivalent)
130 | Установлення клапанів діаметром до 1000 мм | Зворотній клапан FC-100 1шт,Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | клапан\valve | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of valves with diameters up to 1000 mm | Check valve FC-100 1pc, Manufacturer LLC “VENT-SERVICE” (or equivalent)
131 | Установлення дефлекторів діаметром патрубка до 280мм | Включає встановлення Дифузора DVS 125 та адаптора для дифузора | pc/шт | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of deflectors with nozzle diameter up to 280 mm | Includes installation of the DVS 125 diffuser and diffuser adapter
132 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | Включає установку зовнішньої решітки 200х200 1шт | грати\grate | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of steel louver grilles with alignment and fixing of the area in the light up to 0.25 m2 | Includes the installation an external grille 200x200 1pc
133 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | Відвід під 90° діаметр 110мм 2шт | m2/м2 | 3,11 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying of air ducts with a diameter of up to 200 mm from galvanized steel of class H [normal] with a thickness of 0.5 mm | 90° bend diameter 110 mm 2pc
134 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-1А ДН100/EI60,Виробник ВЕНТС (або аналог) | клапан\valve | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of fire retardant valves with a perimeter of up to 1600 mm | Fire retardant valve PL-10-1A DN100/EI60,Manufacturer VENTS (or equivalent)
135 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 200 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати | Теплоізоляція самоклеюча із спіненого каучуку b=20мм типу K-flex AIR AD Metal 20 (або аналог) | m/м | 9 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Insulation of pipelines with a diameter of up to 200 mm prefabricated heat-insulating structures based on mineral wool products | Self-adhesive thermal insulation made of foamed rubber b=20 mm type K-flex AIR AD Metal 20 (or equivalent)
136 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | Канальний вентилятор RV 100; L=175м3/год;Н=110Па;2400 об/хв;N=0,05 кВТ, Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | pc/шт | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of axial fans weighing up to 0.025 tons | Ducted fan RV 100; L=175m3/h;H=110Pa;2400 rpm;N=0.05 kW, Manufacturer VENT-SERVICE LLC (or equivalent)
137 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | Гнучка вставка RFI-100 2шт, Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | m2/м2 | 0,6 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of inserts flexible to radial fans fans | Flexible insert RFI-100 2pcs, Manufacturer LLC “VENT-SERVICE” (or equivalent)
138 | Установлення клапанів діаметром до 1000 мм | Зворотній клапан FC-100 1шт,Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | клапан\valve | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of valves with diameters up to 1000 mm | Check valve FC-100 1pc, Manufacturer LLC “VENT-SERVICE” (or equivalent)
139 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | Включає установку вентиляційної решітки ОРГ 150х150 4шт та зовнішньої решітки 200х200 1шт | грати\grate | 5 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of steel louver grilles with alignment and fixing of the area in the light up to 0.25 m2 | Includes the installation of a ventilation grille ORG 150x150 4pcs and an external grille 200x200 1pcs
140 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | Включає установку заглушок 100х150 1шт, та відвід 90° 100х150 2шт | m2/м2 | 3,5 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying of air ducts with a perimeter of up to 600 mm from galvanized steel of class H [normal] with a thickness of 0.5 mm | Includes installation of plugs 100x150 1pcs, and 90° bend 100x150 2pcs
141 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | Клапан вогнезатримуючий КПВ-1,0-150х150Р УХЛ 4, згідно ТУ У 29.1-24472991-008-2002 | клапан\valve | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of fire retardant valves with a perimeter of up to 1600 mm | Fire retardant valve KPV-1,0-150x150Р UHL 4, according to TU U 29.1-24472991-008-2002
142 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | Теплоізоляція самоклеюча із спіненого каучуку b=20мм типу K-flex AIR AD Metal 20 (або аналог) | m2/м2 | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Insulation of flat and curved surfaces with foam rubber and polyethylene sheets | Self-adhesive thermal insulation made of foamed rubber b=20 mm type K-flex AIR AD Metal 20 (or equivalent)
143 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | Канальний вентилятор RV 125; L=240м3/год;Н=90Па;2400 об/хв;N=0,06 кВТ, Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | pc/шт | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of axial fans weighing up to 0.025 tons | Ducted fan RV 125; L=240m3/h;H=90Pa;2400 rpm;N=0.06 kW, Manufacturer VENT-SERVICE LLC (or equivalent)
144 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | Гнучка вставка RFI-125 2шт, Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | m2/м2 | 0,6 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of inserts flexible to radial fans fans | Flexible insert RFI-125 2pcs, Manufacturer LLC “VENT-SERVICE” (or equivalent)
145 | Установлення клапанів діаметром до 1000 мм | Зворотній клапан FC-125 1шт,Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | клапан\valve | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of valves with diameters up to 1000 mm | Check valve FC-125 1pc, Manufacturer LLC “VENT-SERVICE” (or equivalent)
146 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | Включає установку вентиляційної решітки ОРГ 200х100 3шт та зовнішньої решітки 200х200 1шт | грати\grate | 4 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of steel louver grilles with alignment and fixing of the area in the light up to 0.25 m2 | Includes the installation of a ventilation grille ORG 200x100 3pcs and an external grille 200x200 1pcs
147 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | Включає установку заглушок 150х150 1шт, та відвід 90° 150х150 2шт | m2/м2 | 3 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying of air ducts with a perimeter of up to 600 mm from galvanized steel of class H [normal] with a thickness of 0.5 mm | Includes installation of plugs 150x150 1pcs, and 90° bend 150x150 2pcs
148 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | Клапан вогнезатримуючий КПВ-1,0-150х150Р УХЛ 4, згідно ТУ У 29.1-24472991-008-2002 | клапан\valve | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of fire retardant valves with a perimeter of up to 1600 mm | Fire retardant valve KPV-1,0-150x150Р UHL 4, according to TU U 29.1-24472991-008-2002
149 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | Теплоізоляція самоклеюча із спіненого каучуку b=20мм типу K-flex AIR AD Metal 20 (або аналог) | m2/м2 | 1,2 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Insulation of flat and curved surfaces with foam rubber and polyethylene sheets | Self-adhesive thermal insulation made of foamed rubber b=20 mm type K-flex AIR AD Metal 20 (or equivalent)
150 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | Канальний вентилятор RV 315; L=1200м3/год;Н=150Па;2250 об/хв;N=0,28 кВТ, Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | pc/шт | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of axial fans weighing up to 0.025 tons | Ducted fan RV 315; L=1200m3/h;H=150Pa;2250 rpm;N=0,28 kW, Manufacturer VENT-SERVICE LLC (or equivalent)
151 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | Гнучка вставка RFI-315 2шт, Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | m2/м2 | 0,6 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of inserts flexible to radial fans fans | Flexible insert RFI-315 2pcs, Manufacturer LLC “VENT-SERVICE” (or equivalent)
152 | Установлення клапанів діаметром до 1000 мм | Зворотній клапан FC-315 1шт,Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | клапан\valve | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of valves with diameters up to 1000 mm | Check valve FC-315 1pc, Manufacturer LLC “VENT-SERVICE” (or equivalent)
153 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | Включає установку вентиляційної решітки ОРГ 200х200 11шт та зовнішньої решітки 400х400 1шт | грати\grate | 12 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of steel louver grilles with alignment and fixing of the area in the light up to 0.25 m2 | Includes the installation of a ventilation grille ORG 200x200 3pcs and an external grille 400x400 1pcs
154 | Прокладання повітроводів периметром 700 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | Включає установку заглушок 200х250 1шт, та відвід 90° 200х200 1шт | m2/м2 | 10,6 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying of air ducts with a perimeter of 700 mm or 1000 mm from galvanized steel of class H [normal] with a thickness of 0.5 mm | Includes installation of plugs 200х250 1pcs, and 90° bend 200х200 1pcs
155 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | Включає установку заглушок 250х250 1шт, та відвід 90° 400х250 1шт | m2/м2 | 10,4 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying of air ducts with a perimeter of 1100 mm to 1600 mm from galvanized steel of class H [normal] with a thickness of 0.5 mm | Includes installation of plugs 250х250 1pcs, and 90° bend 400х250 1pcs
156 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | Клапан вогнезатримуючий КПВ-1,0-250х400Р УХЛ 4, згідно ТУ У 29.1-24472991-008-2002 | клапан\valve | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of fire retardant valves with a perimeter of up to 1600 mm | Fire retardant valve KPV-1,0-250х400Р UHL 4, according to TU U 29.1-24472991-008-2002
157 | Установлення клапанів регулюючих | Включає встановлення клапанів регулюючих КР200х250 1шт, КР250х250 1шт , Прямого трійника 400х250 1шт та Перехіду з 400х250 на 250х250 1шт | клапан\valve | 2 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of control valves | Includes the installation of control valves KR200x250 1 pc, KR250x250 1 pc, Straight tee 400x250 1 pc and Transition from 400x250 to 250x250 1 pc
158 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | Теплоізоляція самоклеюча із спіненого каучуку b=20мм типу K-flex AIR AD Metal 20 (або аналог) | m2/м2 | 7,8 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Insulation of flat and curved surfaces with foam rubber and polyethylene sheets | Self-adhesive thermal insulation made of foamed rubber b=20 mm type K-flex AIR AD Metal 20 (or equivalent)
159 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | Канальний вентилятор RV 100; L=50м3/год;Н=80Па;2400 об/хв;N=0,05 кВТ, Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | pc/шт | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of axial fans weighing up to 0.025 tons | Ducted fan RV 100; L=50m3/h;H=80Pa;2400 rpm;N=0,05 kW, Manufacturer VENT-SERVICE LLC (or equivalent)
160 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | Гнучка вставка RFI-100 2шт, Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | m2/м2 | 0,6 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of inserts flexible to radial fans fans | Flexible insert RFI-100 2pcs, Manufacturer LLC “VENT-SERVICE” (or equivalent)
161 | Установлення клапанів діаметром до 1000 мм | Зворотній клапан FC-100 1шт,Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | клапан\valve | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of valves with diameters up to 1000 mm | Check valve FC-100 1pc, Manufacturer LLC “VENT-SERVICE” (or equivalent)
162 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | Включає установку зовнішньої решітки 200х200 1шт | грати\grate | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of steel louver grilles with alignment and fixing of the area in the light up to 0.25 m2 | Includes the installation an external grille 200x200 1pc
163 | Установлення дефлекторів діаметром патрубка до 280 мм | Включає встановлення Дифузора DVS 125 та адаптора для дифузора | pc/шт | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of deflectors with a pipe diameter of up to 280 mm | Includes installation of the DVS 125 diffuser and diffuser adapter
164 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | Відвід під 90° діаметр 110мм 1шт | m2/м2 | 2,08 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying of air ducts with a diameter of up to 200 mm from galvanized steel of class H [normal] with a thickness of 0.5 mm | 90° bend diameter 110 mm 1pc
165 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-1А ДН100/EI60,Виробник ВЕНТС (або аналог) | клапан\valve | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of fire retardant valves with a perimeter of up to 1600 mm | Fire retardant valve PL-10-1A DN100/EI60,Manufacturer VENTS (or equivalent)
166 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 200 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати | Теплоізоляція самоклеюча із спіненого каучуку b=20мм типу K-flex AIR AD Metal 20 (або аналог),включаючи метал для кріплення повітропроводів та обладнання | m/м | 6 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Insulation of pipelines with a diameter of up to 200 mm prefabricated heat-insulating structures based on mineral wool products | Self-adhesive thermal insulation made of foamed rubber b=20 mm type K-flex AIR AD Metal 20 (or equivalent),including metal for fixing air ducts and equipment
167 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | Канальний вентилятор RV 100; L=60м3/год;Н=100Па;2400 об/хв;N=0,05 кВТ, Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | pc/шт | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of axial fans weighing up to 0.025 tons | Ducted fan RV 100; L=60m3/h;H=100Pa;2250 rpm;N=0,05 kW, Manufacturer VENT-SERVICE LLC (or equivalent)
168 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | Гнучка вставка RFI-100 2шт, Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | m2/м2 | 0,6 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of inserts flexible to radial fans fans | Flexible insert RFI-100 2pcs, Manufacturer LLC “VENT-SERVICE” (or equivalent)
169 | Установлення клапанів діаметром до 1000 мм | Зворотній клапан FC-100 1шт,Виробник ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" (або аналог) | клапан\valve | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of valves with diameters up to 1000 mm | Check valve FC-100 1pc, Manufacturer LLC “VENT-SERVICE” (or equivalent)
170 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | Включає установку зовнішньої решітки 200х200 1шт | грати\grate | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of steel louver grilles with alignment and fixing of the area in the light up to 0.25 m2 | Includes the installation an external grille 200x200 1pc
171 | Установлення дефлекторів діаметром патрубка до 280 мм | Включає встановлення Дифузора DVS 125 та адаптора для дифузора | pc/шт | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of deflectors with a pipe diameter of up to 280 mm | Includes installation of the DVS 125 diffuser and diffuser adapter
172 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | Відвід під 90° діаметр 110мм 1шт | m2/м2 | 3,45 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying of air ducts with a diameter of up to 200 mm from galvanized steel of class H [normal] with a thickness of 0.5 mm | 90° bend diameter 110 mm 1pc
173 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-1А ДН100/EI60,Виробник ВЕНТС (або аналог) | клапан\valve | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of fire retardant valves with a perimeter of up to 1600 mm | Fire retardant valve PL-10-1A DN100/EI60,Manufacturer VENTS (or equivalent)
174 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 200 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати | Теплоізоляція самоклеюча із спіненого каучуку b=20мм типу K-flex AIR AD Metal 20 (або аналог),включаючи метал для кріплення повітропроводів та обладнання | m/м | 10 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Insulation of pipelines with a diameter of up to 200 mm prefabricated heat-insulating structures based on mineral wool products | Self-adhesive thermal insulation made of foamed rubber b=20 mm type K-flex AIR AD Metal 20 (or equivalent),including metal for fixing air ducts and equipment
175 | Монтаж установки приточно-витяжної | Припливна установка типу Aerostar SkyStar-2 Виробництва ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" або аналог | комплект/kit | 2 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of a supply and exhaust unit | Air handling unit of Aerostar SkyStar-2 type manufactured by VENT-SERVICE LLC or equivalent
176 | Апаратура настінна (комплект автоматики, блок узгодження) | Включає установку настінної апаратури (комплект автоматики,блок узгодження),труб для кисню та газу та кронштейну для зовнішнього блоку | pc/шт | 2 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Wall-mounted equipment (automation kit, unit coordination unit) | Includes installation of wall mounted equipment (automation kit, matching unit), oxygen and gas pipes and bracket for outdoor unit
177 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | Повітрозабірні грати 500х500 1 шт | грати\grate | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of steel louver grilles with alignment and fixing of the area in the light up to 0.25 m2 | Air intake grille 500x500 1 pc
178 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | Клапан вогнезатримуючий КПВ-1,0-250х400Р УХЛ 4, згідно ТУ У 29.1-24472991-008-2002 | клапан\valve | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of fire retardant valves with a perimeter of up to 1600 mm | Fire retardant valve KPV-1,0-250х400Р UHL 4, according to TU U 29.1-24472991-008-2002
179 | Установлення клапанів регулюючих | Регулючий клапан КР250х400 1шт, Регулюючий клапан КР125 1шт | клапан\valve | 2 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of control valves | Control valve KR250x400 1 pc, Control valve KR125 1 pc
180 | Установлення фільтрів чарункових | Включає установку Фільтр-Боксів типу AHB 470/200 Side 1шт , AHB 318/125 Side 1шт, виробництва ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" або аналог, включачи всі інші необхідні матеріали для підключення | m2/м2 | 0,5 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installing the filter mesh | Includes installation of Filter-Boxes type AHB 470/200 Side 1 pc, AHB 318/125 Side 1 pc, manufactured by VENT-SERVICE LLC or analog, including all other necessary materials for connection
181 | Прокладання повітроводів периметром 700 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | Згідно розділу ОВ лист 9-11,ОВ.С листи 1-8 | m2/м2 | 2
| Laying of air ducts with a perimeter of 700 mm or 1000 mm from galvanized steel of class H [normal] with a thickness of 0.5 mm | According to section Ventilation sheets 9-11 ,ventilation specification sheets 1-8
182 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | Згідно розділу ОВ лист 9-11,ОВ.С листи 1-8 | m2/м2 | 20,6
| Laying of air ducts with a perimeter of 1100 mm to 1600 mm from galvanized steel of class H [normal] with a thickness of 0.5 mm | According to section Ventilation sheets 9-11 ,ventilation specification sheets 1-8
183 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | Згідно розділу ОВ лист 9-11,ОВ.С листи 1-8 | m2/м2 | 3,53
| Laying of air ducts with a diameter of up to 200 mm from galvanized steel of class H [normal] with a thickness of 0.5 mm | According to section Ventilation sheets 9-11 ,ventilation specification sheets 1-8
184 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 200 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати | Включає в себе всі необхідні матеріали для ізоляції | m/м | 7,5
| Insulation of pipelines with a diameter of up to 200 mm prefabricated heat-insulating structures based on mineral wool products | Includes all necessary materials for insulation
185 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | Теплоізоляція самоклеюча із спіненого каучуку b=20мм типу K-flex AIR AD Metal 20 (або аналог) | m2/м2 | 22,6 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Insulation of flat and curved surfaces with foam rubber and polyethylene sheets | Self-adhesive thermal insulation made of foamed rubber b=20 mm type K-flex AIR AD Metal 20 (or equivalent)
186 | Монтаж установки приточно-витяжної | Припливна установка типу Aerostar SkyStar-2 Виробництва ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС" або аналог | комплект/kit | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of a supply and exhaust unit | Air handling unit of Aerostar SkyStar-2 type manufactured by VENT-SERVICE LLC or equivalent
187 | Апаратура настінна (комплект автоматики) | Включаючи всі необхідні матеріали для підключення | pc/шт | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Wall-mounted equipment (automation kit) | Including all necessary connection materials
188 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | Повітрозабірні грати 400х250 1 шт,Вентиляційна решітка ОРГ 150х150 2шт,Вентиляційна решітка ОРГ 200х1503шт.Дверна решітка МВ350С 8шт,Вентиляційна решітка МВ121С 4 шт | грати\grate | 18 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of steel louver grilles with alignment and fixing of the area in the light up to 0.25 m2 | Air intake grille 400x250 1 pc,Ventilation grille ORG 150x150 2pcs,Ventilation grille ORG 200x1503pcs.Door grille MV350S 8pcs,Ventilation grille MV121S 4pcs
189 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | Клапан вогнезатримуючий КПВ-1,0-200х200Р УХЛ 4, згідно ТУ У 29.1-24472991-008-2002 | клапан\valve | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of fire retardant valves with a perimeter of up to 1600 mm | Fire retardant valve KPV-1,0-200х200Р UHL 4, according to TU U 29.1-24472991-008-2002
190 | Установлення клапанів регулюючих | Регулючий клапан КР150х200 1шт, Регулюючий клапан ОРГ 100х150 1шт | клапан\valve | 2 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of control valves | Control valve KR150x200 1 pc, Control valve ORG 100x150 1 pc
191 | Прокладання повітроводів периметром 700 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | Включає установку заглушок 100х150 1шт,150х200 1шт, та відвід 90° 150х200 1шт,200х200 1шт,включаючи всі необхідні перехідники та трійники | m2/м2 | 9,5 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying of air ducts with a perimeter of 700 mm or 1000 mm from galvanized steel of class H [normal] with a thickness of 0.5 mm | Includes installation of plugs 100x150 1pc, 150x200 1pc, and 90° outlet 150x200 1pc, 200x200 1pc, including all necessary adapters and tees
192 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | Теплоізоляція самоклеюча із спіненого каучуку b=20мм типу K-flex AIR AD Metal 20 (або аналог) | m2/м2 | 6,4 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Insulation of flat and curved surfaces with foam rubber and polyethylene sheets | Self-adhesive thermal insulation made of foamed rubber b=20 mm type K-flex AIR AD Metal 20 (or equivalent)
Водопровід господарсько-питний В-1, Додаток F / Domestic drinking water supply B-1, Annex F
Роздiл 1. Демонтажні роботи / Section 1. Dismantling works
193 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | Виконувати згідно розділу АБ лист 5 | m/м | 146 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| (Dismantling) Laying of pipelines water supply from polyethylene pipes [polypropylene] pressure pipes with a diameter of 25 mm | Perform according to section AB sheet 5
Роздiл 2. Монтажні роботи / Section 2. Installation work
194 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | Труба поліпропіленова PN10 20х2,3мм EKOPLASTIK (або аналог),включаючи всі необіхдні матеріали для підключення | m/м | 87
| Laying of water supply pipelines from polyethylene [polypropylene] pressure pipes with a diameter of 20 mm | Polypropylene pipe PN10 20x2.3 mm EKOPLASTIK (or equivalent),including all necessary materials for connection
195 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | Труба поліпропіленова PN10 25х2,3мм EKOPLASTIK (або аналог),включаючи всі необіхдні матеріали для підключення | m/м | 33
| Laying of water supply pipelines from polyethylene [polypropylene] pressure pipes with a diameter of 25 mm | Polypropylene pipe PN10 25x2.3 mm EKOPLASTIK (or equivalent),including all necessary materials for connection
196 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | Труба поліпропіленова PN10 32х2,3мм EKOPLASTIK (або аналог),включаючи всі необіхдні матеріали для підключення | m/м | 40
| Laying of water supply pipelines from polyethylene [polypropylene] pressure pipes with a diameter of 32 mm | Polypropylene pipe PN10 32x2.3 mm EKOPLASTIK (or equivalent),including all necessary materials for connection
197 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | Труба поліпропіленова PN10 40х2,3мм EKOPLASTIK (або аналог),включаючи всі необіхдні матеріали для підключення | m/м | 6
| Laying of water supply pipelines from polyethylene [polypropylene] pressure pipes with a diameter of 40 mm | Polypropylene pipe PN10 40x2.3 mm EKOPLASTIK (or equivalent),including all necessary materials for connection
198 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару до 40 мм | Ізоляція типу K-Flex (або аналог) для труб діметром до 25мм | m/м | 75
| Insulation of pipelines with a diameter of up to 25 mm with mineral wool semi-cylinders with synthetic binder, insulation layer thickness up to 40 mm | K-Flex insulation (or equivalent) for pipes up to 25 mm in diameter
199 | Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару до 40 мм | Ізоляція типу K-Flex (або аналог) для труб діметром 32мм | m/м | 6
| Insulation of pipelines with a diameter of 32 mm with mineral wool semi-cylinders with synthetic binder, insulation layer thickness up to 40 mm | Insulation type K-Flex (or equivalent) for pipes with a diameter of 32 mm
Cантехнічне обладнання, Додаток F / Sanitary equipment, Annex F
200 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | Включає установку спеціальної хірургічної раковини типу УМХ-МГ-1-КЕР 2шт,Умивальника керамічного напівкруголого навісного 24шт (згідно до ДСТУ Б В.2.5-12-98) та всіх необхідних матеріалів для підключення | комплект/kit | 26 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of single washbasins with cold and hot water supply | Includes the installation of a special surgical sink type UMH-MG-1-KER 2pcs, ceramic semicircular hinged washbasin 24pcs (according to DSTU B V.2.5-12-98) and all necessary materials for connection
201 | Установлення змішувачів | Змішувач одноважільний для умивальника 24 шт, Хірургічний ліктьовий змішувач для умивальника типу Bianchi Star LVBSTR-2017 SACRM 2шт або аналог | pc/шт | 32 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of mixers | Single lever mixer for washbasin 24 pcs, Surgical elbow mixer for washbasin type Bianchi Star LVBSTR-2017 SACRM 2pcs or equivalent
202 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | Унітаз керамічний козирьковий з косим випуском і низькорозташованим бачком, включаючи всі необхідні матеріали для підключення | комплект/kit | 9 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of toilets with a directly connected cistern | Ceramic canopy toilet with an oblique outlet and a low-mounted cistern, including all the necessary materials for connection
203 | Установлення піддонів душових сталевих | Піддон акриловий з душовою кабіною і підлоговим сіфоном і зрівнювачем електричних потенціалів | комплект/kit | 5 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of steel shower trays | Acrylic tray with shower enclosure and floor siphon and electric potential equalizer
204 | Установлення трапів діаметром 50 мм | Трапи з боковим випуском та металевою решіткою діаметр 50мм | комплект/kit | 6 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of ladders with a diameter of 50 mm | Ladders with side outlet and metal grating 50 mm in diameter
205 | Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм | Кран поливальний внутрішній, діаметр 15 мм | pc/шт | 2 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of watering taps with a diameter of 15 mm | Internal watering tap, diameter 15 mm
206 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | Включає установку і підключення нагрівачів Ariston Perla 15 л. 2шт,Ariston ABS 30 л 3шт.,Ariston PRO1 50 2шт,Ariston PRO1 80 2шт,Ariston PRO1 100л. 4шт, або аналогів | комплект/kit | 13 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of individual water heaters | Includes installation and connection of heaters Ariston Perla 15 liters. 2 pcs, Ariston ABS 30 l 3 pcs, Ariston PRO1 50 2 pcs, Ariston PRO1 80 2 pcs, Ariston PRO1 100 l. 4pcs, or analogues
207 | Установлення висушувачів для рушників | Рушникосушарка електрична 400х600 Evro-Termo Лайн або аналог | pc/шт | 5 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of towel rails | Electric towel rail 400x600 Evro-Termo Line or equivalent
Гаряче водопостачання, Додаток F / Hot water supply, Annex F
208 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | Труба поліпропіленова PN10 EKOPLASTIK;20х2,8 мм (абоа налог),включаючи всі необіхдні матеріали для підключення | m/м | 85 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying of water supply pipelines from polyethylene [polypropylene] pressure pipes with a diameter of 20 mm | Polypropylene pipe PN10 EKOPLASTIK; 20x2.8 mm (or equivalent), including all necessary materials for connection
Каналізація, Додаток F /Sewage system, Annex F
Роздiл 1. Демонтажні роботи / Section 1. Dismantling works
209 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | Виконувати згідно розділу АБ лист 5 | m/м | 16 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| (Dismantling) Laying of sewage pipelines from polyethylene pipes with a diameter of 50 mm | Perform according to section AB sheet 5
210 | Демонтаж раковин [умивальників] | Виконувати згідно розділу АБ лист 5 | комплект/kit | 16 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Dismantling of sinks [washbasins] | Perform according to section AB sheet 5
211 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | Виконувати згідно розділу АБ лист 5 | комплект/kit | 2 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Dismantling of toilets with flush cisterns | Perform according to section AB sheet 5
212 | Демонтаж мийок | Виконувати згідно розділу АБ лист 5 | комплект/kit | 5 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Dismantling of sinks | Perform according to section AB sheet 5
213 | (Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих | Виконувати згідно розділу АБ лист 5 | комплект/kit | 1 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| (Dismantling) Installation of steel shower trays | Perform according to section AB sheet 5
Роздiл 2. Монтажні роботи / Section 2. Installation work
214 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм,включаючи всі необіхдні матеріали для підключення | m/м | 53
| Laying of sewage pipelines from polyethylene pipes with a diameter of 50 mm | Polypropylene pipes for internal sewage dia. 50 mm, including all necessary materials for connection
215 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.100 мм,включаючи всі необіхдні матеріали для підключення | m/м | 90
| Laying of sewage pipelines from polyethylene pipes with a diameter of 100 mm | Polypropylene pipes for internal sewage system with a diameter of 100 mm, including all necessary materials for connection
Електроосвітлення, Додаток F / Еlectric lighting, Annex F
Роздiл 1. Демонтажні роботи / Section 1. Dismantling works
216 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | Виконувати згідно розділу АБ лист 5 | pc/шт | 61 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Dismantling of luminaires for fluorescent lamps | Perform according to section AB sheet 5
217 | Демонтаж бра, плафонів | Виконувати згідно розділу АБ лист 5 | pc/шт | 25 |  |  | Provide a copy of the contract or other supporting document with a specialized institution - a landfill for solid household waste (construction waste) / Надати копію договору, або інший підтверджуючий документ з спеціалізованою установою - полігоном для твердих побутових відходів (будівельного сміття)
| Dismantling of sconces and lampshades | Perform according to section AB sheet 5
Роздiл 2. Монтажні роботи / Section 2. Installation work
218 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | Шафа освітлення навісного виконання 63А 400В 18 мод. ІР65 (259х428х144мм) ЕТІ ЕСН 18РТ, Наповнення шафи згідно розділу ЕТР.С | pc/шт | 2 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of lighting group panels weighing up to 3 kg in a finished niche or on a wall | Lighting cabinet hinged version 63A 400V 18 mod. IP65 (259х428х144mm) ETI ESN 18RT, Cabinet filling according to the section Electrical solutions Specification
219 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1шт | Панель світлодіодна MAXUS ASSISTANCE PRO 36W 850 595x595 v2 45шт,Панель світлодіодна MAXUS ASSISTANCE PRO 80W 595x1195 14шт, або аналог | pc/шт | 59 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of luminaires for fluorescent lamps mounted on pins, number of lamps 1 pc | LED panel MAXUS ASSISTANCE PRO 36W 850 595x595 v2 45pcs,LED panel MAXUS ASSISTANCE PRO 80W 595x1195 14pcs, or equivalent
220 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | Показчик LED універсальний ІР54, 30Вт 3300Лм ДБО66- LEDUEA-30-850-6060 (або аналог) 29шт,Показчик виходу LED накладний, з аварійним блоком живлення ІР20, 6Вт ДБО-01ВСП-6 2шт,Светильник LED накладний, з аварійним акумуляторним блоком живлення ІР65 ДПП06У-8-221 12шт,Світильник LED накладний, ІР65 , 10Вт 1200лм (антиванд) ДББ 27У Селена - LED-1 (або аналог) 7 шт,Світильник LED накладний, ІР20 , 17Вт (приліжковий) MEDICAL- LED-17 20 шт (або аналог) | pc/шт | 70 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Mounting a 1-lamp sconce for incandescent lamps | Universal LED indicator IP54, 30W 3300Lm DBO66- LEDUEA-30-850-6060 (or equivalent) 29pcs,Overhead LED indicator, with emergency power supply IP20, 6W DBO-01VSP-6 2pcs,Overhead LED luminaire, with emergency rechargeable power supply IP65 DPP06U-8-221 12pcs,LED surface mounted lamp, IP65, 10W 1200lm (anti-vandal) DBB 27U Selena - LED-1 (or equivalent) 7 pcs,LED surface mounted lamp, IP20, 17W (bedside) MEDICAL- LED-17 20 pcs (or equivalent)
221 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | Світильник точковий LED-12 ІР44 CRYSTAL GOLD Sapfir M-12 6500К або аналог | pc/шт | 29 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of luminaires for fluorescent lamps installed in suspended ceilings, number of lamps 1 pc | Spotlight LED-12 IP44 CRYSTAL GOLD Sapfir M-12 6500K 6500K or equivalent
222 | Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання | Світильник LED підвісний, ІР20, 40Вт Hopfen GZ 1PD WH або аналог | pc/шт | 3 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Mounting a pendant lamp holder for incandescent lamps | Suspended LED lamp, IP20, 40W Hopfen GZ 1PD WH or equivalent
223 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | Вимикач одноклавішний вбудований 10А 250В ІР44 6шт,Вимикач одноклавішний вбудований 10А 250В ІР20,34шт | pc/шт | 40 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of recessed switches with hidden wiring, 1-way switches | Single-button built-in switch 10A 250V IP44 6pcs,Single-button built-in switch 10A 250V IP20,34pcs
224 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | Вимикач двоклавішний вбудований 10А 250В ІР20,17шт,Вимикач триклавішний вбудований 10А 250В ІР44 1шт,Вимикач триклавішний вбудований 10А 250В ІР20 1шт | pc/шт | 19 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of recessed type switches with hidden wiring, 2-button | Two-button built-in switch 10A 250V IP20,17pcs,Three-button built-in switch 10A 250V IP44 1pc,Three-button built-in switch 10A 250V IP20 1pc
225 | Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці | Вимикач прохідний (перемикач) вбудований 10А 220В ІР44 2 шт,Вимикач прохідний (перемикач) вбудований 10А 220В ІР20 4шт | pc/шт | 6 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of recessed switches with hidden wiring | Built-in pass-through switch (switch) 10A 220V IP44 2 pcs,Built-in pass-through switch (switch) 10A 220V IP20 4 pcs
226 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | Виконувати згідно розділу ЕТР лист 13 | m/м | 835
| Tightening the first wire with a cross-section of more than 2.5 mm2 to 6 mm2 in pipes | Perform in accordance with the section Electrical solutions sheet 13
227 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | Виконувати згідно розділу ЕТР лист 13 | m/м | 100
| Tightening the first wire with a cross section of more than 6 mm2 to 16 mm2 in pipes | Perform in accordance with the section Electrical solutions sheet 13
228 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд 100м, Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.1,5мм2 ВВГнгд 60м,, вогнетривкий FLAME-X 950 (N) HXH FE180/E90 перерізом2.1,5мм2 10м | m/м | 170 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying cables with a cross-section of up to 6 mm2 on the brackets | Two-core cable with voltage up to 660V, cross-section 2.1.5mm2 VVGngd 100m, Three-core cable with voltage up to 660V, cross-section 3.1.5mm2 VVGngd 60m,refractory FLAME-X 950(N) HXH FE180/E90 cross-section2.1.5mm2 10m
229 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги | Гнучка гофрована труба з ПВХ легкого типу, зовнішній діаметр 25мм | m/м | 935 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of polyethylene pipes for electrical wiring with a diameter of up to 25 mm, laid on the floor base | Flexible corrugated PVC lightweight pipe, outer diameter 25mm
230 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | Виконувати згідно розділу АБ лист 18 | m/м | 170
| Punching furrows in brick walls, furrow cross-section up to 20 cm2 | Perform according to section AB sheet 18
Силове електрообладнання, Додаток F / General electric equipment, Annex F
231 | Шафа [пульт] керування навісна | Згідно листа ЕТР С1 аркуші 1-4 | pc/шт | 3 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Control cabinet [console] hinged | According to the sheet Electrical solutions specification sheets 1-4
232 | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою УВР 2205-00 з АВР | Згідно листа ЕТР С1 аркуші 1-4 | пристрій/device | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of the panel and connection of cables or wires of the external network to the devices and devices of the input-distributing device UVR 2205-00 with ATS | According to the sheet Electrical solutions specification sheets 1-4
233 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ( в існуючому ГРЩ) | Згідно листа ЕТР С1 аркуші 1-4 | pc/шт | 5 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of devices or apparatus removed before transportation (in the existing switchgear) | According to the sheet Electrical solutions specification sheets 1-4
234 | Ящик на 6 модулів | Згідно листа ЕТР С1 аркуші 1-4 | ящик/box | 13 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Box for 6 modules | According to the sheet Electrical solutions specification sheets 1-4
235 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | Вимикач одноклавішний вбудований 10А 250В ІР44 8шт,Вимикач одноклавішний вбудований 10А 250В ІР20, 35шт | pc/шт | 43 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of recessed switches with hidden wiring, 1-way switches | Single-button built-in switch 10A 250V IP44 8pcs,Single-button built-in switch 10A 250V IP20, 35pcs
236 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | Розетка штепсельна для прихованої установки, 250В, 16А з заземленням,герметична, ІР44 | pc/шт | 116 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of sealed and semi-sealed socket outlets semi-hermetic | Socket socket for flush mounting installation, 250V, 16A with grounding, sealed, IP44
237 | Установлення штепсельних розетмок неутопленого типу при відкритій проводці | Роз'єм штепсельний 16А 380В, 3Р+РЕ+N IP44 (накладний)1шт,Роз'єм штепсельний 32А 380В, 3Р+РЕ+N IP44 (накладний)1шт | pc/шт | 2 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installing recessed socket outlets with exposed wiring | Plug connector 16A 380V, 3P+RE+N IP44 (overhead)1pc,Plug connector 32A 380V, 3P+RE+N IP44 (overhead)1pc
238 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | Згідно листа ЕТР С1 аркуші 1-4 | m/м | 370
| Tightening the first wire with a cross-section of more than 2.5 mm2 to 6 mm2 in pipes | According to the sheet Electrical solutions specification sheets 1-4
239 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | Згідно листа ЕТР С1 аркуші 1-4 | m/м | 1912
| Tightening the first wire with a cross section of more than 6 mm2 to 16 mm2 in pipes | According to the sheet Electrical solutions specification sheets 1-4
240 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | Згідно листа ЕТР С1 аркуші 1-4 | m/м | 94
| Tightening the first wire with a cross section of more than 16 mm2 to 35 mm2 in pipes | According to the sheet Electrical solutions specification sheets 1-4
241 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | Тип,марка кабелю та його види згідно розділу ЕТР.С2 аркуш 2 | m/м | 65 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Cable up to 35 kV in laid pipes, blocks and boxes, weight 1 m to 1 kg | Type, brand of cable and its types according to the section Electrical solutions specification 2, sheet 2
242 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | Тип,марка кабелю та його види згідно розділу ЕТР.С2 аркуш 2 | m/м | 65 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Cable up to 35 kV in laid pipes, blocks and boxes, weight 1 m to 2 kg | Type, brand of cable and its types according to the section Electrical solutions specification 2, sheet 2
243 | Кабель дво-,чотирижильний,що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем,переріз однієї жили до 10 мм2 | Тип,марка кабелю та його види згідно розділу ЕТР.С2 аркуш 2 | m/м | 692 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Two-, four-core cable, laid on the installed structures and trays in rooms with normal environment, cross-section of one core up to 10 mm2 | Type, brand of cable and its types according to the section Electrical solutions specification 2, sheet 2
244 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | Тип,марка кабелю та його види згідно розділу ЕТР.С2 аркуш 2 | m/м | 359 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying cables with a cross-section of up to 6 mm2 on the brackets | Type, brand of cable and its types according to the section Electrical solutions specification 2, sheet 2
245 | Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2 | Муфта кабельна кінцева 1кв 1ПКВТп 5х(35-50) | pc/шт | 4 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Termination in a rubber cable glove voltage up to 1 kV, cross-section of one core up to 70 mm2 | Cable termination 1kv 1PKVTp 5x(35-50)
246 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги | Труба гофрована ПВХ 20 серія ДКС 91820 м або аналог | m/м | 2228 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of polyethylene pipes for electrical wiring with a diameter of up to 25 mm, laid on the floor base | Corrugated PVC pipe 20 series DKS 91820 m or equivalent
247 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по основі підлоги | Труба гофрована з протяжкою ПВХ 50 серія 9 ДКС 91850 або аналог | m/м | 270 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of polyethylene pipes for electrical wiring with a diameter of more than 32 mm to 50 mm, laid on the floor base | Corrugated pipe with PVC broach 50 series 9 DKS 91850 or equivalent
248 | Прокладання коробів пластикових | Мініканал типу ТМС 15х17мм, довжина 2 м білий 80м,Кабельний короб 60х40мм ДКС ТА-GN60х40, довжина 2м 20м,Башта підлогова BUS 12модулів,Сіра, RAL7035, 09070, ДКС або аналог 3шт | m/м | 100 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying of plastic boxes | Mini-channel type TMS 15x17mm, length 2 m white 80m,Cable box 60x40mm DKS TA-GN60x40, length 2m 20m,Floor tower BUS 12modules,Gray, RAL7035, 09070, DKS or analog 3pcs
249 | Табло рядової сигналізації | Згідно листа ЕТР С2 аркуші 1-2 | табло\board | 15 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Signal boards for ordinary alarms | According to the sheet Electrical solutions specification 2 sheets 1-2
250 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | Виконувати згідно розділу АБ лист 18 | pc/шт | 2
| Punching holes in brick walls, side size of the socket 130 mm | Perform according to section AB sheet 18
251 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | Виконувати згідно розділу АБ лист 18 | m/м | 359
| Punching furrows in brick walls, furrow cross-section up to 20 cm2 | Perform according to section AB sheet 18
Заземлення, Додаток F / Grounding, Annex F
Роздiл 1. Захисне заземлення / Section 1. Protective grounding
252 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | Згідно листа ЕТР С1 аркуш 4 | m/м | 70
| Grounding conductor openly on the building bases made of staff steel with a cross section of 100 mm2 | According to the sheet Electrical solutions specification sheet 1
253 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | Згідно листа ЕТР С1 аркуш 4 | m/м | 15
| Grounding conductor openly on the building bases made of round steel with a diameter of 8 mm | According to the sheet Electrical solutions specification sheet 1
Роздiл 2. Робоче заземлення / Section 2. Working grounding
254 | Установлення щитків робочего заземлення масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | Щиток робочого заземлення ,типу ЩРМ-ШЗ340х200мм | pc/шт | 2 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of working grounding shields weighing up to 3 kg in a ready-made niche or on a wall | Shield of working grounding, type ShRM-SZ340x200mm
255 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги | Гнучка гофрована труба з ПВХ легкого типу зовнішній діаметр 32мм | m/м | 20 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of polyethylene pipes for electrical wiring with a diameter of more than 25 mm to 32 mm, laid on the floor base | Flexible corrugated PVC lightweight pipe outer diameter 32mm
256 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | Силовий кабель екранований мідний, не підтримуючий горіння пер. 1х16мм2 660В ВВГЕнг/s | m/м | 20 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Tightening the first wire with a cross section of more than 6 mm2 to 16 mm2 in pipes | Power cable shielded copper, non-combustible per. 1x16mm2 660V VVGeng/s
257 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | Силовий кабель екранований мідний, не підтримуючий горіння пер. 1х4мм2 660В ВВГЕнг/s | m/м | 70 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying cables with a cross-section of up to 6 mm2 on the brackets | Power cable shielded copper, non-combustible per 1x4mm2 660V VVGeng/s
258 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | Розетка заземлення РЗ-01 14шт , Коробка приладова , KPL 64-50/LD NA,типу Копос 14шт або аналог | pc/шт | 14 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Installation of recessed sockets with hidden wiring | Grounding socket RZ-01 14pcs, Instrument box, KPL 64-50/LD NA, type Kopos 14pcs or analog
Cистема пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, Додаток F / System of fire alarm and fire warning system, Annex F
259 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | Згідно розділу ПС.С аркуш 1 | pc/шт | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Basic unit for 20 beams of the receiving and controlling launch concentrator of the PS | According to the section Fire Alarm Specification, sheet 1
260 | Модуль цифрового GSM-автодозвону | Згідно розділу ПС.С аркуш 1 | pc/шт | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Digital GSM auto-dialer module | According to the section Fire Alarm Specification, sheet 1
261 | Акумулятор, ємкість 18 А.год | Згідно розділу ПС.С аркуш 1 | pc/шт | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Battery, 18 Ah capacity | According to the section Fire Alarm Specification, sheet 1
262 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | Згідно розділу ПС.С аркуш 1 | pc/шт | 36 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Automatic smoke detector for fire alarms photoelectric, radioisotope, light in normal version | According to the section Fire Alarm Specification, sheet 1
263 | Сповіщувач пожарний ручний | Згідно розділу ПС.С аркуш 1 | pc/шт | 2 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Manual fire detector | According to the section Fire Alarm Specification, sheet 1
264 | Монтаж оповіщувача світлозвукового | Згідно розділу ПС.С аркуш 1 | pc/шт | 1
| Installation of a light and sound siren | According to the section Fire Alarm Specification, sheet 1
265 | Монтаж оповіщувача світлозвукового "Пожежа" | Згідно розділу ПС.С аркуш 1 | pc/шт | 2
| Монтаж оповіщувача світлозвукового "Пожежа" | According to the section Fire Alarm Specification, sheet 1
266 | Монтаж оповіщувачів світлових | Згідно розділу ПС.С аркуш 1 | pc/шт | 5
| Installation of light sirens | According to the section Fire Alarm Specification, sheet 1
267 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | Згідно розділу ПС.С аркуш 1 | m/м | 500
| Installation of polyethylene pipes for electrical wiring with a diameter of up to 25 mm, laid in grooves for pouring | According to the section Fire Alarm Specification, sheet 1
268 | Прокладання коробів пластикових | Згідно розділу ПС.С аркуш 1 | m/м | 26
| Laying of plastic boxes | According to the section Fire Alarm Specification, sheet 1
269 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (в існуючому ГРЩ) | Згідно розділу ПС.С аркуш 1 | pc/шт | 1 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Circuit breaker [automatic] single-, double-, three-pole, mounted on a structure on a wall or column, current up to 100 A (in an existing switchgear) | According to the section Fire Alarm Specification, sheet 1
270 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,маса 1 м до 1 кг | Згідно розділу ПС.С аркуш 1 | m/м | 580 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Cable up to 35 kV in laid pipes, blocks and boxes, weight 1 m to 1 kg | According to the section Fire Alarm Specification, sheet 1
Киснепровід, Додаток F / Oxygen supply, Annex F
271 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах | Згідно розділу КП.С аркуш 1-2 | pc/шт | 12 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Devices installed on process pipelines pipelines | According to the section Oxygen supply sheet 1-2
272 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | Згідно розділу КП.С аркуш 1-2 | pc/шт | 11 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Instruments mounted on the process pipeline pipeline [volumetric flow meter, high-speed, induction; rotameter, control valve; direct-acting pressure and temperature regulator; liquid flow indicator; flow sensors of concentrators and density meters, PH meters], pipeline diameter up to 20 mm | According to the section Oxygen supply sheet 1-2
273 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр до зовнішній 18 мм | Труба мідна діаметр 15х1,0 мм 29м,Труба мідна діаметр 12х1,0 мм 28м,Труба мідна діаметр 10х1,0 мм 36м | m/м | 93 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Pipelines made of copper pipes for nominal pressure up to 2.5 MPa [25 kgf/cm2], diameter up to 18 mm outer diameter | Copper pipe diameter 15x1.0 mm 29m,Copper pipe diameter 12x1.0 mm 28m,Copper pipe diameter 10x1.0 mm 36m
274 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм | Трійник мідний діаметр15 мм 7шт,Трійник мідний діаметр 12 мм 3шт,Редукція мідна діаметр 15мм/12мм 4шт, Редукція мідна діаметр 15мм/10мм 3шт,Редукція мідна діаметр 12мм/10мм 3шт,Відвід мідний 90 ° діаметр 15 мм 6шт, Відвід мідний 90 ° діаметр 12 мм 11шт,Відвід мідний 90 ° діаметр 10 мм 6шт, Муфта з'єднуюча діаметр 15 мм 4 шт,Муфта з'єднуюча діаметр 12 мм 4шт,Муфта з'єднуюча діаметр 10 мм 6шт,включаючи Кріплення д-10мм - д-14мм (в комплекті хомути, гайки,дюбелі)-60шт,Кріплення д-15мм - д-19мм (в комплекті хомути, гайки,дюбелі)-29шт | pc/шт | 57 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Steel flanged safety, spring-loaded single-lever and double-lever check valves for nominal pressure up to 2.5 MPa [25 kgf/cm2], nominal bore diameter 15-25 mm | Copper tee 15mm diameter 7pcs,Copper tee 12mm diameter 3pcs,Copper reduction 15mm/12mm diameter 4pcs,Copper reduction 15mm/10mm diameter 3pcs,Copper reduction 12mm/10mm diameter 3pcs,Copper 90° tap 15mm diameter 6pcs,Copper 90° tap 12mm diameter 11pcs, Copper 90° branch pipe diameter 10 mm 6pcs, Connecting coupling diameter 15 mm 4pcs,Connecting coupling diameter 12 mm 4pcs,Connecting coupling diameter 10 mm 6pcs,including Fasteners d-10mm - d-14mm (including clamps, nuts, dowels)-60pcs,Fasteners d-15mm - d-19mm (including clamps, nuts, dowels)-29pcs
275 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | Труба нержавіюча діаметр 22х3,0 мм,включаючи всі необхідні матеріали для підключення | m/м | 4,5 |  |  | Необхідно надати детальну інформацію щодо запропонованого виробника, моделі, характеристик, а також сертифікати якості/Detailed information on the proposed manufacturer, model, characteristics, as well as quality certificates should be provided
| Laying of water supply pipeline from pipes galvanized steel water and gas pipes with a diameter of 20 mm | Stainless steel pipe, diameter 22x3.0 mm,including all the necessary materials for connection
276 | Прокладання коробів пластикових | Кабель-канал ПВХ 16х25 - 72,72м,Кабель-канал ПВХ 10х15 -115,14м | m/м | 186
| Laying of plastic boxes | PVC cable channel 16x25 - 72.72m, PVC cable channel 10x15 -115.14m
Монтаж існуючого обладнання / Installation of existing equipment
277 | Монтаж та підключення стельової лампи в кабінет гістероскопії | Світильник операційний Mach LED 150 настінний,інтенсивність освітлення 130 000 люкс (на відстані 1м),кількість світлодіодів 26,діаметр світильника 40см,загальна споживана потужність 35 Вт | pc/шт | 1
| Installation and connection of a ceiling lamp in a hysteroscopy room | Operating lamp Mach LED 150 wall-mounted, luminous intensity 130 000 lux (at a distance of 1 m), number of LEDs 26, lamp diameter 40 cm, total power consumption 35 W
278 | Монтаж та підключення світильника в операційній | Стельовий хірургічний світильник E500/500 Power, максимальна освітленість 160000 лк, потужність min 80 Вт, max 400 Вт, параметри живлення 220 В, 50 Гц | pc/шт | 1
| Installation and connection of the luminaire in the operating room | Ceiling-mounted surgical light E500/500 Power, maximum illumination 160000 lux, power min 80w, max 400W, power supply parameters 220V, 50 Hz
DRC to complete (don't change) / Заповнюється ДРБ (не змінювати) | [5 empty] | Bidder to complete / Заповнюється учасником
Необхідний час доставки (після підписання договору) / Delivery time required (days after PO signature) |  |  | до 15 жовтня 2025 рік / before 15-th of October`25 |  | Пропонований термін постачання (з дати підписання договору) / Delivery time offered (days after PO signature)
Мінімальний гарантійний термін на виконання робіт / The minimum warranty period for the performance of works |  |  | 5 років / 5 years |  | Запропонований мінімальний гарантійний термін виконання робіт / The proposed minimum warranty period for the performance of works
Необхідні умови постачання / Delivery Terms required |  |  | DDP INCOTERMS 2020 |  | Запропоновані умови поставки (повинні включати інкотермс 2020) / Delivery Terms offered (must include incoterm 2020)
Необхідне місце постачання / Delivery Destination required |  |  | Гінекологічне відділення КНП ММР «Міська Лікарня №1» за адресою: Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. 2 Екіпажна,4 / Gynecological department of the Municipal Non-Commercial Enterprise “City Hospital No. 1” at the address: Mykolaiv region, Mykolaiv city, 2 Ekipazhna str., 4 |  | Запропоновано пункт призначення доставки / Delivery Destination offered
Мінімальний термін дії пропозиції / Minimum bid validity period required |  |  | 90 календарних днів / 90 calendar days |  | Пропонований мінімальний термін дії пропозиції / Bid validity period offfered
Додаток 1: Всі будівельні матеріали повинні мати сертифікати відповідності, паспорти / Note 1: All construction materials must have certificates of conformity, passports |  |  |  |  | Назва компанії / Company name
Контактна особа / Contact Person
Адреса / Address
Адреса електроної пошти / Email Address
Підпис уповноваженої особи / Signed by a duly authorized company representative
Посада / Title
ПІБ / Print name
Печатка компанії / Stamp company
Дата / Data